## Затверджено

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 08 червня 2007 року № 259

### ПЛАН

організаційно-технічних заходів по підготовці будівель адміністративного

призначення та житлових будинків Володимир-Волинського району

до осінньо-зимового періоду 2007-2008 років

| № п/п | Найменування заходів | Терміни виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Усунення несправностей: стін, фасадів, дахів, віконних і дверних заповнень, а також опалювальних печей, димоходів, газоходів, внутрішніх систем тепло-, водо- та електропостачання й установок із газовими нагрівачами. | До 01.10.2007 року | Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, Устилузький міський та сільські голови, відділ житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації |
| 2. | Приведення в технічно справний стан прибудинкової території із забезпеченням безперешкодного відведення атмосферних і талих вод від відмостки, спусків (входів) у підвал і їх віконних приямків. |  |  |
| 3. | Забезпечення належної гідроізоляції фундаментів, стін підвалу і цоколю та їх сполучення із суміжними конструкціями, сходових кліток, підвальних і горищних приміщень, справність та утеплення пожежних гідрантів. |  |  |
| 4. | Проведення гідравлічних випробувань, ремонт, перевірка і налагодження обладнання, що забезпечує безперебійне постачання тепла в квартири (котельні, внутрішньобудинкові мережі, групові і місцеві теплові пункти в будинках, системи опалення, вентиляції). Прилади газового господарства повинні пройти наладку запірно-захисних клапанів і регуляторів тиску на зимовий період. Насосні станції, системи протипожежного захисту мають бути укомплектовані і мати резервне обладнання, автоматичне вмикання резервних насосів, у разі відмови основних, відрегульоване і справне. |  |  |
| 5. | Підготовка (відновлення) схем внутрішньобудинкових систем холодного і гарячого водопостачання, каналізації, центрального опалення і вентиляції, газу із зазначенням розміщення запірної арматури і вимикачів (для слюсарів і електриків з ліквідації аварій і несправностей внутрішньобудинкових інженерних систем). За наявності води у підвалах її необхідно відкачати та усунути причину її появи, відключити і розібрати поливальний водопровід, утеплити водомірний вузол; забезпечити безперебійну роботу каналізаційних випусків, оглядових колодязів дворової мережі і загальних випусків будинку (від трубопроводу, прокладеного в підвалі, техпідпіллі). |  |  |
| 6. | У приміщеннях, що не опалюються, перевірити стан і зробити ремонт ізоляції труб водопроводу і каналізації, центрального опалення (далі - ЦО) і ГВП, утеплити протипожежний водопровід. Продухи в підвалах і технічних підпіллях на зиму можна закривати тільки в разі сильних морозів. |  |  |
| 7. | Після закінчення опалювального сезону обладнання котельних, паливних і теплових пунктів, усіх систем опалення має бути випробувано гідравлічним тиском відповідно до встановлених вимог. Виявлені під час випробування дефекти повинні бути усунуті, після чого проведені повторні випробування. |  |  |
| 8. | Завезення піску для посипання тротуарів (з розрахунку не менше 3 куб. м на 1 тис. кв. м площі, яка прибирається) і солі (з розрахунку не менше 3-5% маси піску) або її замінник. |  |  |
| 9. | Роз'яснення наймачам, орендарям і власникам жилих і нежилих приміщень правил підготовки жилих будинків до зими (установка ущільнювальних прокладок у стулках віконних і дверних прорізів, заміна розбитих стекол та ін.). |  |  |
| 10. | Перевірка наявності первинних засобів пожежогасіння. |  |  |

Періодичність технічного обслуговування будівель адміністративного призначення  та

житлових будинків Володимир-Волинського району

| № п/п | Назва елементів конструкцій будівель | Періодичність, місяців | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Покрівлі | 3-6 |  |
| 2. | Дерев'яні конструкції і столярні вироби | 6-12 |  |
| 3. | Кам'яні конструкції | 12 |  |
| 4. | Залізобетонні конструкції | 12 |  |
| 5. | Стальні закладні деталі з антикорозійним захистом | Через 15 років, потім кожні 3 роки |  |
| 6. | Печі, кухонні плити, димовідводи, димові труби | 3 | Перед початком опалювального сезону проводяться огляд і прочищення, потім протягом опалювального сезону – один раз |
| 7. | Вентиляційні канали | 12 |  |
| 8. | Вентиляційні канали в приміщеннях, де встановлено газові прилади | 3-6 |  |
| 9. | Внутрішнє та зовнішнє оздоблення | 12 |  |
| 10. | Підлога | 12 |  |
| 11. | Перила та захисні сітки на вікнах і сходових клітках | 6 |  |
| 12. | Системи водопроводу, каналізації | 3-6 |  |
| 13. | Системи центрального опалення в квартирах на горищах, підвалах (підпіллях), на сходових клітинах | 3-6 | Огляд проводиться в опалювальний період |
| 14. | Теплові вводи, котли, котельне обладнання | 2 | У міжопалювальний період, але не рідше указаних у паспорті (інструкції) термінів |
| 15. | Будинкові засоби обліку та регулювання споживання води і теплової енергії | Відповідно указаних у паспорті (інструкції) термінів |  |
| 16. | Електрообладнання: відкрита електромережа, скрита електромережа електропроводка в сталевих трубах | 3-6 6-12 |  |
| 17. | Світильники в допоміжних приміщеннях (на сходових клітках, вестибулях та інш.) | 3 |  |
| 18. | Система димовидалення і пожежогасіння | Щомісячно |  |
| 19. | Внутрішньо-димові мережі, обладнання | 3 |  |
| 20. | Електрообладнання домових опалювальних котелень водопідкачки фекальних і дренажних насосів | 2 |  |
| 21. | Періодичність обслуговування систем протипожежного захисту | Один раз на квартал |  |

Керівник апарату райдержадміністрації                                                                                                                  Юліан Гимон