ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови районної державної адміністрації

від   04 червня 2015 року №  192

# П  Л  А  Н

організаційно-технічних заходів по підготовці підприємств питного водозабезпечення

Володимир-Волинського району до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років

| № п/п | Найменування заходу | Об’єкти | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести контроль герметичності резервуарів чистої води, водонапірних башт, їх очищення та дезинфекцію. Перевірку роботи фільтрів-поглиначів, пристроїв для роздачі води в пересувну тару, усіх трубопроводів, запірної арматури, люків-лазів та дверей. Після закінчення очищення, фарбування або ремонту в резервуарах (баках водонапірних башт) скласти спеціальний акт. | Водонапірні башти та резервуари води | 1 раз на рік , до 1.07.15 | Устилузьке та Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства с/рад, с/г підприємства |
| 2 | Провести випробування підземних резервуарів на витоки води з визначенням їх величин. | Резервуари води | 1 раз на рік до 1.07.15 | Устилузьке ВУЖКГ |
| 3 | Провести фарбування металічних баків водонапірних башт антикорозійними фарбами. | Водонапірні башти | 1 раз на 3 роки до 15.10.15 | Устилузьке та Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства с/рад, с/г підприємства |
| 4 | Провести зовнішній обхід та огляд трас водопровідної мережі, перевіряючи: - стан координатних табличок; - зовнішній стан колодязів (наявність і щільність прилягання кришок, цілість люків, кришок, горловин, скоб, драбин) - наявність у колодязі води чи її витоків шляхом відкривання кришок колодязів; - присутність газів в колодязях (за показанням приладу або за запахом); - наявність посідання грунту по трасі лінії або поблизу колодязів; - наявність завалів на трасі мережі в місцях розташування колодязів. | Водопровідні мережі | Постійно | Устилузьке та Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства с/рад, с/г підприємства |
| 5 | Провести профілактичне обслуговування мережі, виконуючи такі роботи: - у колодязях і камерах - очищення і відкачування води; - перевірка роботи пожежних гідрантів з встановленням на них стандера, а також у разі необхідності - заміну скоб, ремонт драбин та зміну кришок; - на вуличних водорозборах - регулювання і проведення ремонтних робіт із зміною зношених деталей. | Водопровідні мережі | 1 раз в півроку згідно графіку | Устилузьке та Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства с/рад, с/г підприємства |
| 6 | Провести запобіжні заходи проти замерзання пристроїв і обладнання на мережі (монтування та зняття утеплення, сколювання льоду). | Водопровідні мережі | до 1.10.15 | Устилузьке та Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства с/рад, с/г підприємства |
| 7 | Провести поточний ремонт на мережах: - профілактичні заходи - промивання, прочищення і дезинфекція мережі, очищення колодязів і камер від бруду, відкачування води та інші заходи; ремонтні роботи - заміна люків, скоб, ремонт горловини колодязя, підіймання і опускання люків тощо; - ремонт і утеплення трубопроводів на горищах і в підвалах; - консервація і закріплення систем поливання зелених насаджень, ремонт і утеплення зовнішніх водорозбірних кранів. У разі необхідності виконати також герметизацію і ремонт водопровідних вводів, заміну окремих ділянок трубопроводів, їх укріплення, заміну несправної арматури, фарбування труб і баків, заміну несправних контрольно-вимірювальних приладів. | Водопровідні мережі | до 01.10.15 | Устилузьке та Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства с/рад, с/г підприємства |
| 8 | Провести капітальний ремонт на мережі: - спорудження нових або повної чи часткової реконструкції колодязів (камер); - перекладання окремих ділянок ліній з повною або частковою заміною труб; - заміни гідрантів, водорозбірних колонок, засувок, поворотних затворів, вантузів, іншого обладнання або їх зношених частин; - ремонт окремих споруд на мережі, пристроїв і устаткування; - очищення і захисту трубопроводів від обростання внутрішньої поверхні труб; - захисту мережі від корозії та електрокорозії блукаючими струмами. | Водопровідні мережі | до 01.10.15 | Устилузьке та Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства с/рад, с/г підприємства |
| 9 | Технічне обслуговування систем внутрішньої каналізаційної мережі: - прочищення сифонів та внутрішньої каналізаційної мережі з перевіркою їх дії; - усунення витоків стічних вод через нещільності з'єднань. У разі необхідності провести також заміну пошкоджених фасонних частин, ділянок трубопроводів, сифонів, огляд, ремонт і герметизацію випусків, укріплення і прочищення вентиляційної частини стояків та каналізаційних випусків. | Каналізаційні мережі | Постійно | Устилузька та Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства Галинівської, Оваднівської та Березовичівської с/рад |
| 10 | Технічне обслуговування систем зовнішньої каналізаційної мережі: - профілактичні заходи: промивання і прочищання ліній, очищення колодязів (камер) від забруднень тощо; - ремонтні роботи: заміна люків, верхніх і нижніх кришок, встановлення скоб, заміна драбин, ремонт горловин колодязів, піднімання і опускання люків, обслуговування і регулювання засувок, вантузів, шиберів тощо. | Каналізаційні мережі | до 01.10.15 | Устилузьке та Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства Галинівської, Оваднівської та Березовичівської с/рад, |